## CABO F/UTP CATEGORIA 6A LSZH

| PN | Descrição | Tipo | Capa | m | Emb. | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N100.624G-D6 | LANmark-6A F1/UTP AWG23 Cat 6A LSZH 500m reel | F1/UTP | LSZH | 500 | Bobina | Interno |

O cabo F/UTP Categoria 6A LSZH deverá:

- Atender as especificações da norma ABNT NBR 14565;

- Atender as especificações da norma ISSO/IEC 11801;

- Atender as especificações da norma ANSI/TIA-568-C.2;

- Atender as especificações da norma IEC 60332-3;

- Atender as especificações da norma IEC 61156-5;

- Possuir certificado Listed por laboratório de terceira parte, como UL, ETL ou Delta;

- Possuir certificado de canal de 4 conexões por laboratório de terceira parte, como UL, ETL ou Delta;

- Possuir certificação Anatel, conforme divulgação pública no site www.anatel.gov.br;

- Possuir classe de flamabilidade LSZH. Esta informação deverá estar impressa na capa do cabo;

- Possuir testes comprobatórios das principais características elétricas em transmissão de altas velocidades, como atenuação, RL, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, Velocidade de Propagação (Vel.Prop.), Prop. Delay, para frequências da categoria 6A (classe EA), com a apresentação dos resultados em catálogo;

- Suportar aplicações de transmissão de dados em alta velocidade, incluindo: Fast Ethernet 100BASE-TX, Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3

- Ser composto por condutores de cobre nú, possuir 23 AWG de diâmetro nominal isolados em polietileno termoplástico de alta densidade;

- Deve possuir um elemento central (crossfiler) garantindo a geometria e performance do cabo. O crossfiler mantém a equidistância dos pares e reduz a perda de performance nas curvaturas;

- Atender ao padrão de cores Azul/Branco, Laranja/Branco, Verde/Branco, Marrom/Branco, quanto à isolação dos pares;

- Suportar instalação em ambientes internos, não agressivo;

- Possuir diâmetro externo nominal máximo de 7,5mm;

- Suportar carga máxima de tração na instalação de 100N;

- Possuir raio mínimo de curvatura de 4xDiânmetro externo do cabo;

- Ser fornecido em bobina de 500m;

- Possuir nome do fabricante, marca do produto e dados de fabricação, impressos na capa do cabo;

- Possuir impedância característica de 100 Ohms;

- Suportar temperatura de operação de -20ºC a +60ºC;

- Suportar temperatura de instalação de 0ºC a +50ºC;

- Preferencialmente na cor Cinza;

- Atender à Diretiva RoHS;

- Ser parte do sistema a ser garantido pelo fabricante por até 25 anos, se instalado por empresa credenciada e obedecendo ao programa de garantia do fabricante em todos os seus requisitos;

- O Fabricante deverá possuir as certificações ISO 9001:2008, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 em termos empresariais;