## CABO U/UTP CATEGORIA 6+ LSZH

| PN | Descrição | Tipo | Capa | m | Emb. | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N100.964x30 | ESS CAT6+ U/UTP LSZH 4P 23AWG | U/UTP | LSZH | 305 | Caixa | Interno |

x = cor do cabo: 1=Branco; 2=Preto; 3=Azul; 4=Vermelho; 5=Amarelo; 6=Verde; 7=Cinza

O cabo U/UTP Categoria 6 LSZH deverá:

- Atender as especificações da norma ABNT NBR 14565;

- Atender as especificações da norma ABNT NBR 14703;

- Atender as especificações da norma ABNT NBR 14705;

- Atender as especificações da norma ISSO/IEC 11801;

- Atender as especificações da norma ANSI/TIA-568-C.2;

- Atender as especificações da norma IEC 60332-3;

- Atender as especificações da norma IEC 61156-5;

- Possuir certificado Listed por laboratório de terceira parte, como UL, ETL ou Delta;

- Possuir certificação Anatel, conforme divulgação pública no site www.anatel.gov.br;

- Possuir classe de flamabilidade LSZH. Esta informação deverá estar impressa na capa do cabo;

- Possuir testes comprobatórios das principais características elétricas em transmissão de altas velocidades, como atenuação, RL, NEXT, PSNEXT, ACRF, PSACRF, Velocidade de Propagação (Vel.Prop.), Prop. Delay, para frequências da categoria 6 (classe E), com a apresentação dos resultados em catálogo;

- Suportar aplicações de transmissão de dados em alta velocidade, comunicação analógica e digital para vídeo e voz, incluindo: Fast Ethernet 100 Base TX, Gigabit Ethernet 1000 Base T, Token Ring, ATM 155 Mbps, ATM 622 Mbps, ISDN, POE e POE+;

- Ser composto por condutores de cobre nú, possuir 23 AWG de diâmetro nominal isolados em polietileno termoplástico de alta densidade;

- Não deve ter um elemento central (crossfiller).

- Atender ao padrão de cores Azul/Azul Claro, Laranja/ Branco, Verde/Verde Claro, Marrom/Marrom Claro, quanto à isolação dos pares;

- Suportar instalação em ambiente interno, não agressivo;

- Possuir diâmetro externo nominal máximo de 5,4mm;

- Suportar carga máxima de tração na instalação de 110N;

- Possuir raio mínimo de curvatura de 4(xD) mm;

- Ser fornecido em caixas 305m;

- Possuir nome do fabricante, marca do produto e dados de fabricação, impressos na capa do cabo;

- Possuir impedância característica de 100 Ohms;

- Suportar temperatura de operação de -20ºC a +60ºC;

- Suportar temperatura de instalação de 0ºC a +50ºC;

- Possuir disponibilidade na cor Cinza e Azul (outras cores sob consulta);

- Atender à Diretiva RoHS;

- Ser parte do sistema a ser garantido pelo fabricante por até 25 anos, se instalado por empresa credenciada e obedecendo ao programa de garantia do fabricante em todos os seus requisitos;

- O Fabricante deverá possuir as certificações ISO 9001:2008, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 em termos empresariais;